## 703K 공정표
ID | 작업명 | Activity | 공기(일) | 선행작업 | ES일자 | EF일자 | 여유 | CP | 배분원가 | 공종
착공준비 / Mobilization
A010 | 착공 준비·제출물 개시 | NTP & Submittals Kickoff | 10 |  | 2026-09-15 | 2026-09-24 |  | ★ |  | GC
A020 | 현장 모빌라이제이션·가설 | Mobilization & Temp Facilities | 5 | A010 | 2026-09-25 | 2026-09-29 |  | ★ |  | GC
토목·부지 / Sitework
C010 | 굴착신고·GPR·피트 시굴 확인 | Dig Ticket, GPR & Pit Verification | 3 | A020 | 2026-09-30 | 2026-10-02 |  |  | 8000 | 토목
C020 | 오수관·그리스 인터셉터 2기 설치 | Sanitary & (2) Grease Interceptors | 10 | C010 | 2026-10-03 | 2026-10-12 |  |  | 110000 | 토목
C030 | 도로 절단·복구 (Bryan County) | Road Cut & Restoration | 5 | C020 | 2026-10-13 | 2026-10-17 |  |  | 25000 | 토목
C040 | 우수 가지관·인렛 설치 | Storm Branch & Inlets | 5 | C010 | 2026-10-03 | 2026-10-07 |  |  | 22000 | 토목
C050 | 상수·가스 인입 (핫탭) | Water & Gas Services (Hot Tap) | 7 | C010 | 2026-10-03 | 2026-10-09 |  |  | 55000 | 토목
C060 | 폐격납피트 폐쇄·되메움 | Containment Pit Abandonment | 4 | C020 | 2026-10-13 | 2026-10-16 |  |  | 21000 | 토목
C070 | 쓰레기 마당 포장·펜스·게이트 | Compactor Yard, Fence & Gate | 8 | C060 | 2026-10-17 | 2026-10-24 |  |  | 75295 | 토목
구조·바닥 / Structure & Slab
S010 | 슬래브 절단·트렌치·데크 개구 | Slab Cutting, Trench & Deck Openings | 5 | A020 | 2026-09-30 | 2026-10-04 |  | ★ | 25000 | 구조
S020 | SOG 인필·옥외 장비패드 타설 | SOG Infill & Equipment Pads | 5 | S010,P010 | 2026-10-21 | 2026-10-25 |  | ★ | 38782 | 구조
S030 | 콘크리트 양생 대기 (28일) | Concrete Cure (28 days) | 28 | S020 | 2026-10-26 | 2026-11-22 |  | ★ |  | 구조
건축 벽체·개구부 / Walls & Openings
B010 | 경량스터드·석고보드 벽체 | Metal Stud & Gypsum Partitions | 12 | S010 | 2026-10-05 | 2026-10-16 |  |  | 70000 | 건축
B020 | HM문·트래픽도어·하드웨어 | Doors, Traffic Doors & Hardware | 5 | B010 | 2026-10-17 | 2026-10-21 |  |  | 35000 | 건축
B030 | 천장 그리드 (P.E. 승인 후) | Ceiling Grids (after PE approval) | 8 | B010,M020,E010 | 2026-11-04 | 2026-11-11 |  |  | 30000 | 건축
설비 러프인 / MEP Rough-in
P010 | 지중 배관·수압시험 | Underground Plumbing & Test | 8 | C020,S010 | 2026-10-13 | 2026-10-20 |  | ★ | 90000 | 배관
P020 | 벽체·천장 배관, 가스배관 | In-wall/Overhead Piping & Gas | 10 | B010 | 2026-10-17 | 2026-10-26 |  |  | 110000 | 배관
M010 | 그리스덕트 설치·누기시험 (은폐 전) | Grease Duct & Leak Test (before concealment) | 8 | B010 | 2026-10-17 | 2026-10-24 |  | ★ | 90000 | 기계
M020 | HVAC 덕트·배기팬·MUA 설치 | HVAC Ducts, Fans & MUA | 10 | M010 | 2026-10-25 | 2026-11-03 |  |  | 150000 | 기계
E010 | 전선관·배선 러프인·판넬 | Electrical Rough-in & Panels | 12 | B010 | 2026-10-17 | 2026-10-28 |  |  | 100000 | 전기
F010 | 스프링클러 개조 (샵드로잉 승인 후) | Sprinkler Mods (after shop dwg approval) | 6 | B010 | 2026-10-17 | 2026-10-22 |  |  | 40000 | 소방
마감 / Finishes
B040 | 바닥 수분·알칼리 시험 (양생 후) | Floor RH/pH Testing (after cure) | 3 | S030 | 2026-11-23 | 2026-11-25 |  | ★ | 5000 | 건축
B050 | 수지바닥(Ucrete)·코브베이스 | Resinous Flooring & Cove | 6 | B040 | 2026-11-26 | 2026-12-01 |  | ★ | 60000 | 건축
B060 | VCT·에폭시라이닝·도장 | VCT, Epoxy Lining & Paint | 6 | B050 | 2026-12-02 | 2026-12-07 |  |  | 37156 | 건축
B070 | FRP천장·SST 월패널·부속 | FRP Ceilings, SST Panels & Accessories | 8 | B030,B050 | 2026-12-02 | 2026-12-09 |  |  | 35000 | 건축
주방기기 설치 / Foodservice Equipment
K010 | 워크인 쿨러/냉동 조립·냉동배관 | Walk-in Assembly & Refrigeration | 8 | B050 | 2026-12-02 | 2026-12-09 |  | ★ | 250000 | 주방
K020 | 배기후드·Ansul 소화 설치 | Hoods & Ansul Systems | 6 | M020,B070 | 2026-12-10 | 2026-12-15 |  |  | 180000 | 주방
K030 | 조리·세척 라인 기기 세팅 | Cooking & Warewash Line Setting | 8 | K010,B060 | 2026-12-10 | 2026-12-17 |  | ★ | 300000 | 주방
K040 | 냉동 압력·진공시험·냉매 충전 | Refrigeration Test, Evacuation & Charge | 5 | K010 | 2026-12-10 | 2026-12-14 |  |  | 46159 | 배관
시운전·준공 / Commissioning & Closeout
T010 | 풍량측정·후드 성능시험 | Air Balance & Hood Performance Test | 4 | K020,M020 | 2026-12-16 | 2026-12-19 |  |  | 26589 | 기계
T020 | Ansul 인터록 합동시험 (AHJ 입회) | Ansul Interlock Test (AHJ witness) | 3 | T010,E010,F010 | 2026-12-20 | 2026-12-22 |  | ★ | 15759 | 소방
T030 | 보건소·최종 검사 | Health Dept & Final Inspections | 3 | T020,K030 | 2026-12-23 | 2026-12-25 |  | ★ |  | GC
T040 | 펀치리스트·O&M·교육·인수 | Punch, O&M, Training & Turnover | 8 | T030,K040 | 2026-12-26 | 2027-01-02 |  | ★ | 89101 | GC